## Requirements
UID | STATEMENT | PARENT
SYS-001 | Система должна обновлять отображаемое состояние насоса не позднее чем через 2 секунды после получения соответствующей телеметрии. | STK-001
SYS-002 | Система должна формировать аварию давления, когда достоверное измеренное значение давления превышает настроенный аварийный порог, и применять гистерезис 0.2 bar: после подтверждения аварии повторное срабатывание разрешается только после снижения давления до значения не выше порога минус 0.2 bar и нового превышения порога. | STK-002
SYS-003 | Система должна сохранять активный признак аварии давления до явного подтверждения оператором, даже если измеренное давление вернулось в допустимый диапазон. | STK-002
SYS-004 | Система должна хранить журнал событий насосной станции не менее 30 календарных суток. | STK-003
SYS-005 | Система должна обнаруживать потерю связи с источником телеметрии не позднее чем через 3 секунды после последнего корректного сообщения. | STK-001
SYS-006 | Система должна отображать на HMI явный признак устаревших данных при установленном признаке потери связи с источником телеметрии и сохранять его до получения нового корректного сообщения. | STK-001