## Requirements
UID | STATEMENT | PARENT
TST-001 | Подать 100 изменений состояния насоса с зарегистрированным временем приёма и измерить время появления каждого нового состояния на HMI. | SYS-001
TST-002 | Настроить аварийный порог и последовательно подать значения ниже порога, равное порогу и выше порога. После срабатывания подтвердить аварию, изменять давление в диапазоне между порогом и порогом минус 0.2 bar, затем снизить его до порога минус 0.2 bar и снова превысить порог. | SYS-002
TST-003 | Сформировать аварию, вернуть давление в допустимый диапазон, подать недостоверные данные и затем выполнить явное подтверждение оператором. | SYS-003
TST-004 | Заполнить журнал событиями расчётной максимальной интенсивности, сдвинуть тестовую временную шкалу на 30 суток и проверить доступность событий на границе периода хранения. | SYS-004
TST-005 | Прекратить передачу телеметрии, измерить время обнаружения потери связи, восстановить передачу и проверить поведение фиксируемой аварии. | SYS-005
TST-006 | Подключить контролируемый NTP-сервер, сформировать 1 000 событий и сравнить сохранённые временные метки UTC с эталонным временем. | SW-004
TST-007 | В 20 испытаниях прекратить поток телеметрии, дождаться фиксации потери связи, наблюдать признак устаревших данных на HMI в течение 10 циклов обновления и затем восстановить передачу корректных сообщений. | SYS-006